## PRESUPUESTO
INE-1520
Lima, 17 de junio del 2018
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | HV CONTRATISTAS S.A.
Atención |  | : | JOSE CARLOS VILCAPOMA
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - JOCKEY NAVE 02
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: TP1-380 | [5 empty] | 1 | 46215.7505 | 46215.7505
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor AutomÃ¡tico MASTERPACT 3x2500A, Micrologic 5.0E, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Equipo de Medicion
01 Material
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x800A, 85/70/65kA-230/380/440V, modelo NS800H, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX630H, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
01 Material
02 Material
03 Material
01 Material
01 Material
02 Material
08 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
Conjunto de barras de cobre accesorios segÃºn equipamiento
2 | TABLERO: TP2-380 | [5 empty] | 1 | 44560.7305 | 44560.7305
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor AutomÃ¡tico MASTERPACT 3x2000A, Micrologic 5.0E, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Equipo de Medicion
01 Material
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX630H, marca Schneider
04 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX400H, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x250A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX250H, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
04 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5110, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Material
02 Material
01 Material
01 Material
03 Material
01 Material
02 Material
08 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
Conjunto de barras de cobre accesorios segÃºn equipamiento
3 | TABLERO: TBC2-380 / 250kVAR CON FILTRO DE RECHAZO | [5 empty] | 1 | 33737.9707 | 33737.9707
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX400H, marca Schneider
01 Material
01 Equipo de Banco
01 Material
10 Int. AutomÃ¡tico de 3x50A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
10 Contactor
10 Reactancias DR 25KVAR 7% 400V, 60Hz, marca Schneider
10 Material
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
12 Material
01 Material
01 Material
02 Material
12 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
4 | TABLERO: TBC1-380 / 350kVAR CON FILTRO DE RECHAZO | [5 empty] | 1 | 39939.2207 | 39939.2207
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x800A, 85/70/65kA-230/380/440V, modelo NS800H, marca Schneider
01 Material
01 Equipo de Banco
01 Material
07 Int. AutomÃ¡tico de 3x125A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX160H, marca Schneider
07 Contactor
07 Reactancias DR 50KVAR 7% 400V, 60Hz, marca Schneider
08 Material
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
08 Material
01 Material
01 Material
01 Material
01 Material
08 Material
04 Material
01 Material
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
02 Tablero
02 Soporteria
5 | TABLERO: TGN-SG | [5 empty] | 1 | 17357.6726 | 17357.6726
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX630H, marca Schneider
01 Material
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x125A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX160H, marca Schneider
04 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x63A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x50A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
05 Int. AutomÃ¡tico de 3x40A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
17 Material
01 Material
01 Material
01 Material
04 Material
01 Tablero
01 Soporteria
01 Acc. Tablero
01 Acc. Tablero
6 | TABLERO: TGE-SG1 / TA-1 | [5 empty] | 1 | 25675.3254 | 25675.3254
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia Automatica
01 Material
01 Material
01 Equipo de Control
02 Equipo de Control
02 Acc. Interruptor
15 Material
04 Material
02 Material
02 Material
12 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX400H, marca Schneider
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x80A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
04 Int. AutomÃ¡tico de 3x63A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
05 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
7 | TABLERO: TG - SUP .EMERG | [5 empty] | 1 | 40769.0054 | 40769.0054
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia Automatica
01 Material
01 Material
01 Equipo de Control
02 Equipo de Control
02 Acc. Interruptor
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX630H, marca Schneider
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x80A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
05 Int. AutomÃ¡tico de 3x63A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
04 Int. AutomÃ¡tico de 3x40A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
12 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x25A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
30 Material
04 Material
02 Material
02 Material
14 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
8 | TABLERO: T-TR1 | [5 empty] | 1 | 6749.5973 | 6749.5973
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
02 Material
02 Acc. Interruptor
06 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
08 Material
06 Material
01 Material
9 | TABLERO: TN1-1 | [5 empty] | 1 | 23357.8253 | 23357.8253
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
02 Material
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor tipo Riel Din
43 Interruptor tipo Riel Din
22 Interruptor tipo Riel Din
16 Interruptor tipo Riel Din
38 Material
12 Equipo de Control
12 Material
12 Contactor
12 Material
12 Material
12 Material
12 Pulsador compacto rojo - 1 NC
12 Pulsador compacto verde - 1 NA
01 Acc. Tablero
01 Acc. Tablero
03 Material
15 Material
10 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
10 | TABLERO: T-TR2 | [5 empty] | 1 | 6749.5973 | 6749.5973
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
02 Material
02 Acc. Interruptor
06 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
08 Material
06 Material
01 Material
11 | TABLERO: TE1-1 | [5 empty] | 1 | 18736.7673 | 18736.7673
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x80A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM80D, marca Schneider
01 Material
02 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor tipo Riel Din
01 Interruptor tipo Riel Din
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
24 Interruptor tipo Riel Din
21 Interruptor tipo Riel Din
21 Material
18 Contactor
18 Material
18 Pulsador compacto rojo - 1 NC
18 Pulsador compacto verde - 1 NA
18 Material
18 Material
18 Equipo de Control
18 Material
03 Material
09 Material
10 Material
01 Tablero
01 Soporteria
01 Acc. Tablero
01 Acc. Tablero
12 | TABLERO: TES-1 | [5 empty] | 1 | 3282.1547 | 3282.1547
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
12 Interruptor tipo Riel Din
10 Interruptor tipo Riel Din
10 Material
04 Material
05 Material
01 Material
13 | TABLERO: TES-2 | [5 empty] | 1 | 2710.7547 | 2710.7547
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
09 Interruptor tipo Riel Din
07 Interruptor tipo Riel Din
07 Material
04 Material
04 Material
01 Material
14 | TABLERO: TP-LC.P1 | [5 empty] | 1 | 100006.7781 | 100006.7781
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
06 Interruptor de Caja Moldeada
11 Int. AutomÃ¡tico de 3x40A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM40D, marca Schneider
14 Interruptor de Caja Moldeada
17 Interruptor de Caja Moldeada
42 Equipo de Medicion
36 Material
06 Material
48 Material
01 Material
01 Material
03 Material
21 Material
03 Tablero
03 Soporteria
03 Acc. Tablero
03 Acc. Tablero
15 | TABLERO: TP-LC.P2 | [5 empty] | 1 | 100724.6281 | 100724.6281
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
08 Interruptor de Caja Moldeada
06 Interruptor de Caja Moldeada
10 Interruptor de Caja Moldeada
25 Interruptor de Caja Moldeada
43 Equipo de Medicion
37 Material
06 Material
49 Material
01 Material
01 Material
03 Material
21 Material
03 Tablero
03 Soporteria
03 Acc. Tablero
03 Acc. Tablero
16 | TABLERO: T-TR3 | [5 empty] | 1 | 6749.5973 | 6749.5973
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
02 Material
02 Acc. Interruptor
06 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
08 Material
06 Material
01 Material
17 | TABLERO: TN2-1 | [5 empty] | 1 | 68709.8632 | 68709.8632
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
02 Interruptor de Caja Moldeada
10 Interruptor tipo Riel Din
09 Interruptor tipo Riel Din
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
89 Interruptor tipo Riel Din
79 Interruptor tipo Riel Din
79 Material
79 Contactor
79 Material
79 Pulsador compacto rojo - 1 NC
79 Pulsador compacto verde - 1 NA
79 Material
79 Material
79 Equipo de Control
79 Material
03 Material
03 Material
25 Material
34 Material
03 Tablero
03 Soporteria
03 Acc. Tablero
03 Acc. Tablero
18 | TABLERO: T-TR4 | [5 empty] | 1 | 6749.5973 | 6749.5973
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
02 Acc. Interruptor
06 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
08 Material
06 Material
01 Material
01 Material
19 | TABLERO: TE2-1 | [5 empty] | 1 | 26606.2453 | 26606.2453
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Interruptor tipo Riel Din
02 Interruptor tipo Riel Din
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
29 Interruptor tipo Riel Din
25 Interruptor tipo Riel Din
25 Material
23 Contactor
23 Material
23 Pulsador compacto rojo - 1 NC
23 Pulsador compacto verde - 1 NA
23 Material
23 Material
23 Equipo de Control
23 Material
03 Material
18 Material
14 Material
02 Tablero
02 Soporteria
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
20 | TABLEROS: TF3-1/TF4-1/TF5-1 | [5 empty] | 3 | 4320.7147 | 12962.144
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
07 Interruptor de Caja Moldeada
07 Material
03 Material
01 Material
21 | TABLEROS: TF3-2/TF4-2/TF5-2 | [5 empty] | 3 | 4320.7147 | 12962.144
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
07 Interruptor de Caja Moldeada
07 Material
03 Material
01 Material
22 | TABLERO: TF-GE9 | [5 empty] | 1 | 1894.6547 | 1894.6547
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
01 Interruptor tipo Riel Din
03 Interruptor tipo Riel Din
01 Interruptor tipo Riel Din
02 Interruptor tipo Riel Din
02 Material
01 Material
04 Material
05 Material
01 Material
23 | TABLERO: TE-SE9 | [5 empty] | 1 | 2019.7347 | 2019.7347
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
02 Interruptor tipo Riel Din
04 Interruptor tipo Riel Din
03 Interruptor tipo Riel Din
03 Material
04 Material
04 Material
01 Material
24 | TABLERO: TF-PRE1 | [5 empty] | 1 | 3191.8347 | 3191.8347
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
02 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
01 Acc. Interruptor
02 Interruptor de Caja Moldeada
04 Material
02 Material
03 Material
01 Material
25 | TABLERO: TF-PRE2 | [5 empty] | 1 | 3191.8347 | 3191.8347
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
02 Interruptor de Caja Moldeada
01 Material
01 Acc. Interruptor
02 Interruptor de Caja Moldeada
04 Material
02 Material
03 Material
01 Material
26 | TABLERO: TG-GEN | [5 empty] | 1 | 26645.8407 | 26645.8407
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x1000A, 85/70/65kA-230/380/440V, modelo NS1000H, marca Schneider
01 Material
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX630H, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX400H, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
01 Material
01 Material
01 Material
03 Equipo de Medicion
04 Material
02 Material
01 Material
01 Material
01 Material
02 Material
08 Material
02 Acc. Tablero
02 Acc. Tablero
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 682257.2692
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 122806.3085
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 805063.5777
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL