## PRESUPUESTO
INE-1600
Lima, 29 de mayo del 2019
PRESUPUESTO POR SUMINISTRO DE TABLEROS ELÉCTRICOS
Señores |  | : | INMUEBLES
Atención |  | : | ING. JOSE
Referencia |  | : | Presupuesto por suministro de tableros eléctricos - Proyecto OBRA AMPLIACION PLAZA
En atencion a su solicitud, le presentamos nuestro presupuesto, el cual detallamos a continuacion:
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL TABLERO | [5 empty] | CANT. | C. UNIT. (S/.) | SUB TOTAL (S/.)
1 | TABLERO: TGN-TR3 | [5 empty] | 1 | 76965.3171 | 76965.3171
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor AutomÃ¡tico MASTERPACT 3x2000A, Micrologic 5.0E, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Motor para la carga de resortes MASTERPACT, marca Schneider
01 RelÃ© trifÃ¡sico de supervisiÃ³n de la red, modelo RM35, marca Schneider
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5560, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Bobina de disparo MX para NS800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 N/H, 200-250 VAC
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
01 Limitador de sobretensiÃ³n 3P+N, 40kA, iPRD40 , marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x800A, 85/50/50kA-230/380/440V, modelo NS800N, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x250A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM250D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x50A, 100/70/65kA-230/380/440V, modelo NSX100H, marca Schneider
06 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
2 | TABLERO: TTA-1 | [5 empty] | 1 | 25206.3223 | 25206.3223
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 250A, equipada con:
02 Interruptores termomagnÃ©ticos de 3x250A, modelo NSX, marca Schneider
02 Motor de recarga, relÃ©s de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
02 RelÃ© trifÃ¡sico de supervisiÃ³n de la red, modelo RM35, marca Schneider
01 MÃ³dulo de transferencia automatismo UA,incluye placa ACP, 220V, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x250A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM250D, marca Schneider
01 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
3 | TABLERO: TTA-2 | [5 empty] | 1 | 50086.1312 | 50086.1312
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 800A, equipada con:
02 Interruptores termomagnÃ©ticos de 3x800A, modelo NS, marca Schneider
02 Motor de recarga, relÃ©s de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
02 RelÃ© trifÃ¡sico de supervisiÃ³n de la red, modelo RM35, marca Schneider
01 MÃ³dulo de transferencia automatismo UA,incluye placa ACP, 220V, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x800A, 85/50/50kA-230/380/440V, modelo NS800N, marca Schneider
01 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
4 | TABLERO: TGN-TR2 | [5 empty] | 1 | 105757.5365 | 105757.5365
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor AutomÃ¡tico MASTERPACT 3x3200A, Micrologic 5.0E, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Bobina de disparo MX para NS800/1000/1250/1600/2000/2500/3200 N/H, 200-250 VAC
01 RelÃ© trifÃ¡sico de supervisiÃ³n de la red, modelo RM35, marca Schneider
01 Motor para la carga de resortes MASTERPACT, marca Schneider
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5560, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
03 Limitador de sobretensiÃ³n 1P, 40kA, iPRD40 , marca Schneider
01 Interruptor AutomÃ¡tico MASTERPACT 3x2000A, Micrologic 5.0E, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x1250A, 85/50/50kA-230/380/440V, modelo NS1250N, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX400N, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x40A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM40D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM32D, marca Schneider
10 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
5 | TABLERO: TTA-3 | [5 empty] | 1 | 57150.4844 | 57150.4844
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Transferencia automÃ¡tica de 1250A, equipada con:
02 Interruptores termomagnÃ©ticos de 3x1250A, modelo NS, marca Schneider
02 Motor de recarga, relÃ©s de apertura y cierre
01 Kit de enclavamiento mecÃ¡nico
01 Kit de enclavamiento elÃ©ctrico
01 Conjunto de fusibles, borneras y accesorios de control,
01 Sistema de SeÃ±alizacion de Transferencia, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color verde
01 Conjunto de fusibles de control
02 RelÃ© trifÃ¡sico de supervisiÃ³n de la red, modelo RM35, marca Schneider
01 MÃ³dulo de transferencia automatismo UA,incluye placa ACP, 220V, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX630N, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
03 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
6 | TABLERO: TFE-PRES | [5 empty] | 1 | 21168.9793 | 21168.9793
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX630N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Mando motor MT p/ NSX400/630, marca Schneider
05 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
04 Int. AutomÃ¡tico de 3x200A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM200D, marca Schneider
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
7 | TABLERO: TGE-2 | [5 empty] | 1 | 33314.5469 | 33314.5469
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x630A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX630N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
03 Limitador de sobretensiÃ³n 1P, 40kA, iPRD40 , marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX400N, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x63A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM63D, marca Schneider
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x50A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM50D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x40A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM40D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM32D, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x25A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM25D, marca Schneider
16 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
8 | TABLERO: TGN-LOC1 | [5 empty] | 1 | 53816.9507 | 53816.9507
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX400N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
09 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM32D, marca Schneider
10 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
09 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
9 | TABLERO: TGN-LOC2 | [5 empty] | 1 | 197454.0533 | 197454.0533
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Interruptor AutomÃ¡tico MASTERPACT 3x2000A, Micrologic 5.0E, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5560, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX400N, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x250A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM250D, marca Schneider
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x200A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM200D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 3x160A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
03 Int. AutomÃ¡tico de 3x100A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
05 Int. AutomÃ¡tico de 3x32A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM32D, marca Schneider
19 Int. AutomÃ¡tico de 3x25A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM25D, marca Schneider
34 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
33 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
02 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
10 | TABLERO: TDN-SOT | [5 empty] | 1 | 2111.4954 | 2111.4954
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
11 | TABLERO: TDE-SOT | [5 empty] | 1 | 14309.3369 | 14309.3369
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
13 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
13 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
09 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
09 conmutador M - O - A
09 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
09 Pulsador luminoso rojo - 1NC
09 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
12 | TABLERO: TDE-SG1 | [5 empty] | 1 | 7139.7242 | 7139.7242
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
06 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
04 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
04 conmutador M - O - A
04 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
04 Pulsador luminoso rojo - 1NC
04 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
13 | TABLERO: TDN-SG2 | [5 empty] | 1 | 3786.1667 | 3786.1667
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
07 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
07 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
14 | TABLERO: TDE-SG2 | [5 empty] | 1 | 29108.3028 | 29108.3028
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
12 Int. termomagnÃ©tico de 3x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
13 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
12 Int. diferencial de 4x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
15 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
16 Contactor de 3x9A AC-3 (25A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
16 conmutador M - O - A
16 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
16 Pulsador luminoso rojo - 1NC
16 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
15 | TABLERO: TDE-CT | [5 empty] | 1 | 5866.6436 | 5866.6436
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x60A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
04 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
01 Int. diferencial de 4x63A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
02 Contactor de 3x26A AC-3 (45A AC-1), 1 NA, modelo AF26-30-10, marca ABB
02 conmutador M - O - A
02 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
02 Pulsador luminoso rojo - 1NC
02 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado segun equipamento
16 | TABLERO: TDE-SEG | [5 empty] | 1 | 15693.5417 | 15693.5417
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x40A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x20A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Conmutador 3x63A
02 Sistema de mediciÃ³n, equipado con:
01 Medidor multifunciÃ³n PM 5330, marca Schneider Electric
01 Conjunto de transformadores de corriente
01 Conjunto de fusibles de control
01 Supresor de sobretensiones transitorias 50kA-400, 3Ã˜+N+T, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x32A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
06 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. diferencial de 2x40A, 30mA, tipo AC, modelo iIDsi, marca Schneider
06 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iIDsi, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
17 | TABLERO: TDE-GE | [5 empty] | 1 | 6043.9971 | 6043.9971
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
11 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
13 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iID, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
18 | TABLERO: TFE-CB | [5 empty] | 1 | 6133.8773 | 6133.8773
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x100A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x60A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
04 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iIDsi, marca Schneider
02 Contactor de 3x25A AC-3 (40A AC-1), 1 NA/NC, TeSys D, marca Schneider
02 conmutador M - O - A
02 Pulsador luminoso rojo - 1NC
02 Pulsador luminoso verde - 1NC
01 Pulsador compacto negro - 1 NA
02 Interruptor horario analÃ³gico, modelo IH, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
19 | TABLERO: TFE-ASC1 | [5 empty] | 1 | 4112.522 | 4112.522
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x150A, 50/25/20kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 50/25/20kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
03 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iIDsi, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
20 | TABLERO: TFE-ASC2 | [5 empty] | 1 | 4112.522 | 4112.522
Gabinete Adosado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x150A, 50/25/20kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x125A, 50/25/20kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
03 Int. termomagnÃ©tico de 2x20A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 2x16A, 20/10kA-230/400V, modelo iC60N, marca Schneider
05 Int. diferencial de 2x25A, 30mA, tipo AC, modelo iIDsi, marca Schneider
Distribucion mediante platinas de cobre y cableado a borneras.
21 | TABLERO: TFE-EV | [5 empty] | 1 | 12850.1453 | 12850.1453
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 3x400A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX400N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x250A, 50/25/20kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Int. termomagnÃ©tico de 3x200A, 50/25/20kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x50A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
02 Int. termomagnÃ©tico de 3x30A, 25/18/10kA-230/380/440V, modelo EZC, marca Schneider
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
22 | TABLERO: TG AAyVM | [5 empty] | 1 | 20677.5084 | 20677.5084
Gabinete Autosoportado
Equipado de la siguiente manera:
01 Int. AutomÃ¡tico de 4x400A, 85/50/42kA-230/380/440V, modelo NSX400N, marca Schneider
01 Sistema de SeÃ±alizacion, equipado con:
03 Portalamparas con lamparas tipo LED, color rojo
01 Conjunto de fusibles de control
01 Int. AutomÃ¡tico de 4x125A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM160D, marca Schneider
05 Int. AutomÃ¡tico de 4x100A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 2x32A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
02 Int. AutomÃ¡tico de 2x20A, 85/36/35kA-230/380/440V, modelo TM100D, marca Schneider
11 Bloque de contactos auxiliares para NXS y NS, 1 NA/NC, marca Schneider
01 Sistema de Ventilacion Forzada para Autosoportado:
01 Ventilador inferior dispuestas en al puerta
02 Rejillas superior e inferior dispuestas en la puerta
01 Termostato y accesorios
Conjunto de platinas de cobre y cableado segÃºn equipamento.
[6 empty] | COSTO TOTAL (S/.) |  |  | 752866.105
[6 empty] | IGV 18% (S/.) |  |  | 135515.8989
[6 empty] | PRECIO DE VENTA (S/.) |  |  | 888382.0039
CONDICIONES COMERCIALES:
| Validez de la oferta |  |  | : | 10 días
| Moneda |  |  | : | Soles
| Tiempo de ejecucion |  |  | : | 6 semanas
| Garantía |  |  | : | 1 año
| Forma de pago |  |  | : | 30% adelanto, saldo a contraentrega
| Lugar de entrega |  |  | : | En nuestro Almacén
OBSERVACIONES:
- Todo circuito de control considera proteccion mediante fusibles cilindricos 10x38 de 2 Amp.
- Todos los gabinetes para ADOSAR o EMPOTRAR será fabricado en plancha de FºGº de 2mm o 1,5mm
de espesor contará con acceso frontal en 2mm, puerta abisagrada y llave de seguridad. El acabado será con
pintura electrostatica color RAL 7035.
NOTAS:
- La fabricacion de los tableros se realizaran con los planos aprobados por el cliente. Todo gasto generado
debido a una modificacion posterior a la aprobacion de los planos seran asumidos por el cliente.
- El presente presupuesto considera solo equipos y materiales que cumplen un alto estándar de calidad.
- Respaldo técnico ante cualquier anomalía en funcionamiento del circuito y Atención de consultas las 24
horas del día durante todos los días del año llamando al Nextel 420*7931 ó 102*2990.
JESUS FORONDA
GERENTE GENERAL